智能气体涡轮流量计

KSDLWQ系列

使  用  说  明  书

成都市凯思达机电有限责任公司

KaiSidaChengduElectomechanicalCo.，Ltd

流量计使用说明

- 表头实现功能 ：

1．带温度/压力传感器接口。温度可配接Pt100或Pt1000，压力可接表压或绝压传感器；

2．输出信号多样化，可根据客户要求选择两线制4-20mA输出、三线制脉冲输出、当量输出和485通讯；

3．具有卓越的非线性修正功能，大大提高仪表的线性；

4．具有软件频谱分析功能，提高了仪表抗干扰和抗震的能力；

6．超低功耗，一节干电池全性能工作可维持至少3年；

7．工作模式可自动切换，电池供电、两线制、三线制；

8．自检功能，有丰富的自检信息；方便用户检修和调试。

9．具有独立密码设置，参数、总量清零和校准可设置不同级别的密码，方便用户管理；

- 流量使用及设置

2.1 工作状态

仪表上电时，将进行自检，如果自检异常，将显示自检错误界面（自检界面说明参照自检菜单），大约1～2秒后跳转到主界面。否则将直接跳转到主界面。主界面启动后如下图所示：

主界面

1 “OK”：仪表运行状态实时显示，如果正常显示“OK”，故障显示“ERR”；

2 “OV”：仪表运行参数溢出，如果仪表运行参数溢出显示“OV” ，如果正常将显示为空(溢出包括不能为负的参数为负，不能为零的为零，数据超出表示范围)；

3 “mA”：仪表电流输出溢出标志，如果电流溢出显示“mA”，如果正常显示为空；4 “Ⅱ”和“Ⅲ”：运行供电模式显示，如果为电池模式时显示当前电池电量，为二线制电流输出接线时显示数符“Ⅱ”，如果为三线制时显示数符“Ⅲ”；

5 “IR”：遥控按键提示，出现此标志提示可用遥控按键；

6 “   ”：无线通讯，提示通讯信号强度；

7 总量：累积流量，显示值可保留5位小数，最大值为9999999999；单位有m3、Nm3供选择；

8 工况流量：显示值最小保留3位小数，最大值为99999m3/h ；

9 标况流量：显示值最小保留3位小数，最大值99999Nm3/h；

10 压力：显示值最小保留3位小数，最大值为99999，单位有Kpa、Mpa供选择；

11 温度：显示值范围为-50℃-300℃；

12 “   ”：运行供电模式显示，为电池供电提示，并显示电池电量。

2.2按键说明

仪表通过按键进行参数设置，一般在使用时要通过按键手动设置一些参数。仪表有四个按键，从左到右顺序为K1、K2、K3、K4四个键，按键说明如下：

| 符号 | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| K1 | 设置键 | 1.进入参数设置；2、切换显示各参数项；3、修改和设置参数后进行确认保存新参数值。 |
| K2 | 移位键 | 使参数的各位轮流闪烁 |
| K3 | 加数键 | 使参数闪烁的某位从0到9循环 |
| K4 | 退出键 | 退出参数设置界面，进入流量显示界面 |

2.3参数设置

为了防止恶意修改仪表参数，影响计量精度，本仪表特设置多级密码功能。在设定或修改参数时，必须先对相应密码进行确认，经确认后，才能对参数进行设定和修改。当允许对参数的某位进行修改和设定时，则相对应数字闪烁显示以示区别。参数设置方法，按设置键（K1）至液晶上显示为密码设置，顺按移位键（K2）和加数键（K3），从左至右逐位把数值设定为相应参数的密码，然后按设置键（K1）进行确认。

流量各参数设置

设置选项设置仪表工作所需的一些参数，为了防止人为误操作，进入此选项需要检查密码。输入正确密码后，即进入相对应的参数设置界面，密码界面如下：

用户参数设置：

用户参数主要设置仪表使用时需要设置的参数，现场使用工程师可以修改。按设置键（K1）至液晶上显示为密码设置，顺按移位键（K2）和加数键（K3），从左至右逐位把数值设定为“1000”，然后按设置键（K1）进入用户参数设置。

PASS——密码输入（1000）；

| 功能码/ 显示 | 次序 | 按键操作 |  |  |  | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | K1 | K2 | K3 | K4 |  |
| F0 | 101 | 保存换项 | 移位 | 改变数值 | 退出 | 流量下限截止频率，单位：Hz |
| FS | 102 | 保存换项 | 移位 | 改变数值 | 退出 | 流量量程，单位：Nm3/h；流量量程对应20mA的电流输出； |
| Gr | 103 | 保存换项 | 移位 | 改变数值 | 退出 | 天然气的相对密度，无量纲。该参数由气分析报告提供。也可通过气体摩尔组分按附录一的公式计算；若不需压缩因子修正，只需将此项参数设置为0。 |
| N2 | 104 | 保存换项 | 移位 | 改变数值 | 退出 | 天然气中氮气的摩尔百分含量。该参数由气分析报告提供； |
| CO2 | 105 | 保存换项 | 移位 | 改变数值 | 退出 | 天然气中二氧化碳的摩尔百分含量。该参数由气分析报告提供； |
| CA | 106 | 保存换项 | 移位 | 改变数值 | 退出 | 通讯序号，即为仪表表号，输入范围1-255； |
| Cr | 107 | 保存换项 | —— | 切换 | 退出 | 通讯波特率，有1200、2400、4800、9600、19200、38400供选择 |
| CP | 108 | 保存换项 | —— | 切换 | 退出 | 通讯校验方式，0：无、1: 奇、2： 偶 |
| ST | 109 | 保存换项 | 移位 | 改变数值 | 退出 | 设定温度，单位：℃，当温度传感器损坏或温度设定时采用此温度值进行补偿。 |
| SGP/SAP | 110 | 保存换项 | 移位 | 改变数值 | 退出 | 设定压力，单位：KPa。SGP:设定表压，SAP:设定绝压，当压力传感器损坏或压力为设定值时采用此压力值进行补偿。 |
| LP | 111 | 保存换项 | 移位 | 改变数值 | 退出 | 当地大气压，单位：KPa |
| dc | 112 | 保存换项 | 移位 | 改变数值 | 退出 | 抗震系数，输入范围：0-9 |
| DT | 113 | 保存换项 | 移位 | 改变数值 | 退出 | 阻尼时间，输入范围：0-30 |
| POT | 114 | 保存换项 | —— | 切换 | 退出 | 脉冲输出方式，CPU:脉冲修正输出，pin：传感器原始脉冲输出 |
| EC | 115 | 保存换项 | 移位 | 改变数值 | 退出 | 当量系数，输入范围：0.00001-10 |
| TS | 116 | 保存换项 | 移位 | 改变数值 | 退出 | 介质类型选择，只参考，此项未开发。 |
| TLUN | 117 | 保存换项 | 移位 | 改变数值 | 退出 | 累积流量显示类型选择、累积流量通讯数据选择。第一个数值（累积流量显示类型）：0为标况累积，单位为Nm3；1为工况累积，单位为m3。第二个数值（累积流量通讯数据）：0为标况累积通讯输出，单位为Nm3；1为工况累积通讯输出，单位为m3。 |
| FLUN | 118 | 保存换项 | 移位 | 改变数值 | 退出 | 工况、标况显示单位选择。第一个数值（工况单位）：0为m3/h；1为m3/min；第二个数值（标况单位）：0为Nm3/h，单；1为Nm3/min。 |
| PUN | 119 | 保存换项 | 移位 | 改变数值 | 退出 | 压力单位选择:0为Kpa，1为Mpa |
| DATE | 120 | 保存换项 | 移位 | 改变数值 | 退出 | 时间设置，年、月、日 |
| clock | 121 | 保存换项 | 移位 | 改变数值 | 退出 | 时间设置，时、分、秒 |
| rc | 122 | 保存退出 | 移位 | 改变数值 | 退出 | 恢复出厂参数，输入数值3，按设定键，即可将设置参数恢复为出厂参数 |

出厂参数设置

出厂主要设置仪表系数、温度传感器类型及系数、压力传感器类型及系数。设置出厂菜单中的参数影响仪表的性能和准确度，正常使用时无需操作此菜单中的参数。按设置键（K1）至液晶上显示为密码设置，顺按移位键（K2）和加数键（K3），从左至右逐位把数值设定为“2000”，然后按设置键（K1）进入用户参数设置。

PASS——密码输入（2000）；

| 功能码/ 显示 | 次序 | 按键操作 |  |  |  | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | K1 | K2 | K3 | K4 |  |
| F1 | 201 | 保存换项 | 移位 | 改变数值 | 退出 | 流量分段，频率1，单位Hz |
| C1 | 202 | 保存换项 | 移位 | 改变数值 | 退出 | 流量分段，系数1，单位1/m3 |
| F2 | 203 | 保存换项 | 移位 | 改变数值 | 退出 | 流量分段，频率2，单位Hz |
| C2 | 204 | 保存换项 | 移位 | 改变数值 | 退出 | 流量分段，系数2，单位1/ m3 |
| F3 | 205 | 保存换项 | 移位 | 改变数值 | 退出 | 流量分段，频率3，单位 Hz |
| C3 | 206 | 保存换项 | 移位 | 改变数值 | 退出 | 流量分段，系数3，单位1/ m3 |
| F4 | 207 | 保存换项 | 移位 | 改变数值 | 退出 | 流量分段，频率4，单位Hz |
| C4 | 208 | 保存换项 | 移位 | 改变数值 | 退出 | 流量分段，系数4，单位1/ m3 |
| F5 | 209 | 保存换项 | 移位 | 改变数值 | 退出 | 流量分段，频率5，单位Hz |
| C5 | 210 | 保存换项 | 移位 | 改变数值 | 退出 | 流量分段，系数5，单位1/ m3 |
| F6 | 211 | 保存换项 | 移位 | 改变数值 | 退出 | 流量分段，频率6，单位 Hz |
| C6 | 212 | 保存换项 | 移位 | 改变数值 | 退出 | 流量分段，系数6，单位1/ m3 |
| F7 | 213 | 保存换项 | 移位 | 改变数值 | 退出 | 流量分段，频率7，单位Hz |
| C7 | 214 | 保存换项 | 移位 | 改变数值 | 退出 | 流量分段，系数7，单位1/ m3 |
| F8 | 215 | 保存换项 | 移位 | 改变数值 | 退出 | 流量分段，频率8，单位 Hz |
| C8 | 216 | 保存换项 | 移位 | 改变数值 | 退出 | 流量分段，系数8，单位1/ m3 |
| F9 | 217 | 保存换项 | 移位 | 改变数值 | 退出 | 流量分段，频率9，单位Hz |
| C9 | 218 | 保存换项 | 移位 | 改变数值 | 退出 | 流量分段，系数9，单位1/ m3 |
| C10 | 219 | 保存换项 | 移位 | 改变数值 | 退出 | 流量分段，系数10，大于频率9的流量，都用系数10进行运算，系数同最大频率的系数。单位1/m3 |
| AC | 220 | 保存换项 | 移位 | 改变数值 | 退出 | 平均仪表系数，单位1/ m3 |
| TST | 221 | 保存换项 | —— | 切换 | 退出 | 温度输入模式，有Pt1000、Pt100、设定三种模式。 |
| TC | 222 | 保存换项 | 移位 | 改变数值 | 退出 | 温度传感器系数 |
| T0 | 223 | 保存换项 | 移位 | 改变数值 | 退出 | 温度传感器零点 |
| NT | 224 | 保存换项 | —— | 切换 | 退出 | 标况温度，用于标况转换计算，有0℃、20℃两种供选择 |
| PST | 225 | 保存换项 | —— | 切换 | 退出 | 压力输入，AP:绝压传感器，GP：表压传感器，SAP:设定绝压，SGP:设定表压 |
| PG | 226 | 保存换项 | —— | 切换 | 退出 | 压力增益，压力放大系数，范围0-7. |
| PC | 227 | 保存换项 | 移位 | 改变数值 | 退出 | 压力传感器系数 |
| P0 | 228 | 保存换项 | 移位 | 改变数值 | 退出 | 压力传感器零点 |
| IC | 229 | 保存换项 | 移位 | 改变数值 | 退出 | 电流系数， |
| I0 | 230 | 保存换项 | 移位 | 改变数值 | 退出 | 电流零点 |
| sc | 231 | 保存退出 | 移位 | 改变数值 | 退出 | 保存出厂参数设置，输入数值3，按设定键，即可将设置参数保存为出厂参数。 |

总量清零

设置键（K1）至液晶上显示为密码设置，顺按移位键（K2）和加数键（K3），从左至右逐位把数值设定为“3000”，然后按设置键（K1）进入用户参数设置。界面如下：

总量清零有两种方法，一种是修改数字清零，通过移位键(K2)移位，从左往右依次通过修改键（K3）改变数字大小，直至清零；另外一种是直接清零，将TFCLK右边数值设置为3，按设置键（K1）即可清零。

2.4密码

通过此选项可分别修改用户参数、出厂参数的密码，按设置键（K1）至液晶上显示为密码设置，顺按移位键（K2）和加数键（K3），从左至右逐位把数值设定为“6210”，然后按设置键（K1）进入密码设置。

PASS——密码输入（6210）；

| 功能码/ 显示 | 次序 | 按键操作 |  |  |  | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | K1 | K2 | K3 | K4 |  |
| PSET | 601 | 保存换项 | 移位 | 改变数值 | 退出 | 用户参数密码 |
| PSET | 602 | 保存换项 | 移位 | 改变数值 | 退出 | 出厂参数密码 |
| PSET | 603 | 保存换项 | 移位 | 改变数值 | 退出 | 总量清零密码 |

# 3.1 传感器接线端子说明

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VCC | PIN | GND | IP+ | VP+ | VP- | IP- | T1 | T2 | S1+ | S1- | S2+ | S2- |

流量信号           压力传感器       温度传感器     旋涡流量信号

仪表可以接受处理后的信号，并可以为信号处理板供电，接线方法如下：

VCC: 供电电源 3V

PIN:频率输入

GND:公共地

压力传感器：

IP+，压力传感器电源+；

VP+，压力传感器信号+；

VP-，压力传感器信号-；

IP-，压力传感器电源-；

温度传感器（Pt100或Pt1000）：

T1：	Pt100（1）

T2：	Pt100（2）

传感器通道1（旋涡流量信号）：

S1：+，

S1：-

传感器通道2（旋涡流量信号）：

S2：+

S2：-

# 3.2外接线端子说明

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +24v | 0V | I+ | I- | FOUT | DOUT | RGND | A | B |

+24v：供电电源 DC24V+

0V：供电电源   0V

I+:  电流输出+

- 电流输出-

FOUT: 脉冲输出

DOUT: 当量输出

A:  RS-485通讯 A

B:  RS-485通讯 A

- 两线制电流接法：

- 三线制线制电流接法：

c.三线制脉冲接法：

d.三线制当量接法：

e、RS485通讯接法：

成都市凯思达机电有限责任公司

销售一部:陈  工：13908213778  TEL：86（028）86799610  86799620

销售二部:陈先生：15882290823  TEL：86（028）87613620

售后部：86（028）86799617    传真：86（028）86799183

技术部：86（028）87609412    15882290823

公司QQ:1606685724 51862688（欢迎在线咨询）

网址：WWW.cdksdjd.com

销售公司地址：成都市金牛区金府路593号万贯金府银座7栋2016

分厂地址：四川省金堂淮口成阿工业园区

邮政编码：610036